前      言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2016年以来，住  房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》 等文件，提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准  的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标  准中分散的强制性条文的改革在务，逐步形成由法律、行政法规、 部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技  术法规”体系。

关于规范种类。 强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域 各类建设工程项目，分为工程项目类规范(简称项目规范)和通用 技术类规范(简称通用规范)两种类型。项目规范以工程建设项目 整体为对象，以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五 大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求 的各专业通用技术为对象，以勘察、设计、施工、维修、养护等通用 技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中，项目 规范为主干，通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技 术措施的规定。

关于五大要素指标。 强制性工程建设规范中各项要素是保障 城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定，是支撑城乡建 设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程 项目应具备完整的生产或服务能力，应与经济社会发展水平相适 应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总 体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求，应考虑 供给能力合理分布，提高相关设施建设的整体水平。项目的功能 要求主要规定项目构成和用途，明确项目的基本组成单元，是项目

· 1 ·

发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建  设水平或技术水平的高低程度，体现建设工程项目的适用性，明确  项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到  的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基  本技术规定，是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、 有效率等发展目标的基本保障。

关于规范实施。 强制性工程建设规范具有强制约束力，是保  障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权  益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等  方面的控制性底线要求，在工程建设顶目的勘察、设计、施工、验  收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行，其中，对  于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执  行现行规范确有困难时，不应低于原建造时的标准。与强制性工  程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障  达到强制性规范要求的成熟技术措施， 一般情况下也应当执行。 在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技  术措施的前提下，可合理选用相关团体标准、企业标准，使项目功  能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标  准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套，各项技术要求不  得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。

强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行  业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强  制性条文应及时修订，且不得低于强制性工程建设规范的规定。 现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与  强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的  规定为准。

目      次

1  总    则 	 (1)

2  基本规定 	 (2)

3  工程设计 	 (3)

3.1 布防设计 	 (3)

3.2 系统架构设计 	 (5)

3.3 人力防范措施 	 (6)

3.4 实体防护系统设计 	 (7)

3.5 电子防护系统设计 	 (8)

4  工程施工 	 (11)

5 工程检验与验收 	 (12)

6 系统运行与维护 	 (13)

1  总    则

1.0.1  为规范安全防范工程建设、安全防范系统运行与维护，提  高安全防范水平，保护人身安全和财产安全，维护社会安全稳定， 制定本规范。

1.0.2  安全防范工程必须执行本规范。

1.0.3  安全防范工程建设、安全防范系统运行与维护应遵循下列

原则：

1  防范与风险相适应；

2  人力防范、实体防范、电子防范相结合，探测、延迟、反应相

协调；

3  满足纵深防护、均衡防护的要求；

4  满足安全防范系统安全、可靠、稳定运行的要求。

1.0.4  工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求， 由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施应进行论  证并符合本规范中有关性能的要求。

2   基  本  规  定

2.0.1  安全防范工程建设、安全防范系统运行与维护应做到全生 命周期协调管理。

2.0.2  安全防范系统应由实体防护系统和电子防护系统构成，并 应符合下列规定：

1  应选择利用天然屏障、人工屏障、防护器具(设备)等构建 实体防护系统；

2  应选择入侵和紧急报警系统、视频监控系统、出入口控制 系统、停车库(场)安全管理系统、安全检查系统、楼寓对讲系统、电

子巡查系统、安全防范管理平台等构建电子防护系统。 2.0.3  安全防范系统使用的设备、材料应检测合格。

2.0.4  安全防范系统和设备登录密码不应为弱口令，不应存在网 络安全漏洞和隐患。当基于不同传输网络的系统和设备联网时， 应采取相应的网络边界安全管理措施。

2.0.5  安全防范工程建设、安全防范系统运行与维护应落实安全 保密责任，应具有保护国家秘密、商业秘密和个人隐私的措施。

3   工 程 设 计

- 3.1 布 防 设 计

3.1.1  安全防范工程设计应明确保护对象(包括保护单位、保护 区域或部位、保护目标等)及其安全需求，确定需要防范的风险。

3.1.2  安全防范工程设计应根据风险防范要求，确定防护点位和 系统、设备的功能、性能。高风险保护对象安全防范工程设计前应 进行现场勘察。

3.1.3  周界防护应根据现场环境和安全防范管理要求，选择设置  实体防护、入侵探测、视频监控等设施，有效覆盖需要防护的区域， 并应符合下列规定：

1  实体防护设施应具有阻挡或延迟相应风险的能力；

2  入侵探测设备应具有对攀爬、翻越、挖凿、穿越等一种或多 种入侵行为的探测能力；

3  视频监控装置采集的图像应能清晰显示关注目标的活动 情况。

3.1.4  出入口防护应根据现场环境和安全防范管理要求，选择设 置实体防护、出入口控制、入侵探测、视频监控等设施，并应符合下 列规定：

1 在满足通行能力的前提下，应减少周界出入口数量。与周

界相连且无人值守的出入口，其实体屏障的防护能力应与周界实 体防护能力相当。

2 出入口控制装置应能满足目标识别、出入管理的要求，并 应具有防拆卸、防技术开启等防护能力。

3  入侵探测设备应具有针对出入口部位入侵行为的探测能力。

4  视频监控装置采集的图像应能清晰显示行人出入口处进

· 3 ·

出行人的体貌特征和车辆出入口处通行车辆的号牌。

3.1.5  走道、通道和公共活动场所防护应根据现场环境和安全防 范管理要求，选择设置视频监控、入侵探测、实体防护等设施，并应 符合下列规定：

1  视频监控装置采集的图像应能清晰显示监控区域内人员、 物品、车辆的通行、活动情况；

2  入侵探测设备应具有针对通道、公共活动场所入侵行为的 探测能力；

3  实体屏障应具有限制或阻挡人员、车辆通行的相应能力。

3.1.6  人员密集场所起隔离疏导作用的实体防护、出入口控制设 施等，应满足紧急情况下人员疏散的要求。

3.1.7  重要保护部位的防护应根据现场环境和安全防范管理要  求，选择设置实体防护、入侵探测、出入口控制、视频监控等设施， 防护能力应满足相应的阻挡延迟、入侵行为探测、出入目标控制、 场景监视等要求

3.1.8  高风险保护对象的安全防范系统应设置监控中心，监控中 心选址应远离产生粉尘、油烟、有害气体的场所，以及生产或贮存 腐蚀性、易燃、易爆物品的场所，并应远离强震源和强噪声源。

3.1.9  高风险保护对象的监控中心防护应符合下列规定：

1  应设置视频监控装置，且其采集的图像应能清晰显示人员

出入及室内活动的情况；

2  应配备内外联络的通信设备；

3  应设置紧急报警装置，并能够向外发送报警信息；

4  当监控中心值守区与设备区为两个独立物理区域且不相

邻时，两个区域之间的传输线缆应采取保护措施；

5  独立的监控中心设备区除应符合本条第1款～第3款的 规定外，还应设置入侵探测、出入口控制装置。

3.1.10  对保护目标的防护应根据现场环境和安全防范管理要 求，选择设置实体防护、入侵探测、位移探测、视频监控等设施，并

· 4 ·

应符合下列规定：

1  实体防护设施应满足不同保护目标抵御相应风险的要求；

2  入侵探测、位移探测等装置应能探测接近、移动保护目标 的入侵行为；

3  视频监控区域应覆盖保护目标，采集的图像应能清晰显示 监控区域内人员的活动情况；

4  当保护目标涉密或有隐私保护需求时，视频监控应满足保 密或隐私保护的要求。

3.1.11  当需要对通行人员、物品、车辆安全检查时，应在保护区 域的出入口或其附近设置安全检查区，并应配备相应的安全检查 和处置设施。

3.1.12  易燃、易爆等特殊环境的安全防范系统设计前，应进行危 险源辨识，并应根据危险场所类型，选择设备及部署位置，规划管 线路由。

3.1.13  当保护对象被确定为恐怖袭击重点目标时，除应符合本 规范第3,1.2条～第3.1.12条的规定外，尚应选择下列一种或多 种防护措施：

1  加强周界防范措施；

2  对出入人员、物品、车辆等进行安全检查；

3  重要的出入口、走道和通道设置人行通道闸、车辆实体屏

障、安全缓冲区、隔离区等；

4  人员密集区域加强视频监控和动态监测、预警；

5  监控中心及其他重要部位(区域)联合设置实体防护和电 子防护设施；

6  对无人飞行器采取防御措施；

7  加强人力防范资源配置。

- 3.2  系统架构设计

3.2.1  应按照安全可控、开放共享的原则，确定安全防范系统的

· 5 ·

子系统组成、集成/联网方式、传输网络、系统管理、存储模式、系统 供电、接口协议等要素。

3.2.2  应根据现场勘察和风险防范要求以及布防设计情况，确定 安全防范系统的各子系统。

3.2.3  应根据各类信息资源共享、交换的实际需要以及系统复杂 程度，选择下列一种或多种系统集成/联网方式：

1 子系统设备之间信号驱动联动；

2  子系统之间协议通信联动；

3  安全防范管理平台对各子系统集成；

4  安全防范管理平台之间联网；

5  安全防范管理平台与其他系统联网。

3.2.4  高风险保护对象的安全防范系统应采用专用传输网络。

3.2.5  安全防范管理平台应具有集成管理、信息管理、用户管理、 设备管理、联动控制、月志管理、数据统计等功能。

3.2.6  应根据安全防范系统信息存储与管理的需要，确定存储

模式。

3.2.7  应根据安全防范系统及其设备的分布特点、供电条件和安 全保障需求，确定供电模式和保障措施。

3.2.8  应根据安全防范系统集成/联网以及信息共享应用的需 要，确定系统接口以及信息传输、交换、控制协议。

- 3.3  人力防范措施

3.3.1  应综合考虑实体防范、电子防范能力以及系统正常运行、 应急处置的需要，进行人力防范资源配置。

3.3.2  应配备安全保卫、系统值机操作和维护等人员，并应对各 岗位人员进行技术、技能培训。

3.3.3  应配备必要的个人防护、对抗性装备。

3.3.4  应针对可能发生的治安和恐怖风险事件制订应急预案，并 应组织演练。

·6 ·

- 3.4  实体防护系统设计

3.4.1  实体防护系统设计应与建筑选址、建筑设计、景观设计统 筹规划、同步设计。

3.4.2  实体防护系统设计应针对需要防范的风险，通过周界实体 防护设计、建(构)筑物设计和实体装置设计，实现相应的威慑、阻 挡、延迟等防护能力。

3.4.3  周界实体防护设计应符合下列规定；

1  应根据场地条件和防范的风险确定周界实体屏障的类型

和位置；

2  当保护对象有防御爆炸攻击要求时，应选择具有相应防护 能力的实体屏障，并应合理确定实体屏障与保护对象的安全距离；

3  穿越周界的河道以及涵洞、管廊等可容纳防范对象进入的 孔洞，应设置实体屏障进行防护；

4  应根据防范车辆的种类、重量、速度等因素，确定周界出入 口车辆实体屏障的类型、规格尺寸、结构强度、固定方式等。

3.4.4  建(构)筑物设计应符合下列规定：

1  应进行建(构)筑物场地的交通流线设计，并应利用场地和 景观形成障碍、缓冲区、隔离带等。

2  易燃、易爆、有毒、放射性等保护目标的存放场所应设置在 隐蔽和远离人群的位置。

3  当高风险保护对象建(构)筑物的洞口、管沟、管廊、吊顶、 风管、槽盒、管道等空间尺寸可容纳防范对象进入时，应采用实体  屏障或实体构件进行封闭或阻挡。

4  当建(构)筑物的墙体有防爆炸要求时，应进行防爆结构设 计。当门窗有防盗、防爆炸、防弹、防砸等要求时，应采用相应的防 护措施。

3.4.5  应根据保护目标的防盗窃、防窥视、防砸、防撬、防弹、防爆 炸等安全需求，配置相应的实体装置。

·7 ·

3.4.6  当设置具有锐利边缘、触碰时易对人体造成伤害的防护设 施时，应在其安装区域设置警示标识。

- 3.5  电子防护系统设计

3.5.1  入侵和紧急报警系统设计应根据需要防范的风险和现场 环境条件等因素，选择相应的设备，设计安装位置和传输路由，具 备对隐蔽进入、强行闯入以及撬、挖、凿等入侵行为的探测与报警 功能，并应符合下列规定：

1  系统应准确、及时地探测入侵行为和紧急报警装置触发状 态，发出报警信号；

2  入侵探测器和控制指示设备应具有防拆报警功能；

3  当报警信号传输线缆断路或短路、探测器电源线被切断 时，控制指示设备应能发出报警信号；

4  系统应具有参数设置和用户权限设置功能；

5  系统应具有设防、撤防、旁路、胁迫报警等功能；

6  系统应能对入侵、紧急、防拆、故障等报警信号准确指示；

7  系统应能对操作、报警和警情处理等事件进行记录，且不

可更改；

8  单控制器系统报警响应时间不应超过2s;

9  备用电源应能保证系统正常工作时间不少于8h。

3.5.2  视频监控系统设计应根据视频图像采集、目标识别的需要 和现场环境条件等因素，选择相应的设备，具备对监控区域和目标 进行视频采集、传输、处理、控制、显示、存储与回放等功能，并应符 合下列规定：

1  系统的监控区域应有效覆盖保护区域、部位和目标，监视

效果应满足场景监控或目标特征识别的需求；

2  系统应具备按照授权对前端视频采集设备进行实时控制， 或进行工作状态调整的能力；

3  系统应具备按照授权实时调度指定视频信号到指定终端

· 8

的能力；

4  系统应能实时显示系统内的所有视频图像；

5  视频图像信息存储的时间不应少于30d;

6  系统应具备设备管理、用户管理及日志管理等功能。

3.5.3  出入口控制系统设计应根据通行对象进出各受控区的安 全管理要求，选择适当类型的识读、控制与执行设备，具备凭证识 别查验、进出授权、控制与管理等功能，并应符合下列规定：

1 安装于受控区以外的部件应采取防拆保护措施；

2 疏散通道的出入口控制点应满足紧急情况下人员不经凭

证识读操作即可通行的要求；

3 断电开启的出入口控制点应配置备用电源，并应确保执行 装置正常工作时间不少于48h;

4  当系统与其他非安防业务系统共用凭证或凭证为“一卡 通”应用模式时，出人口控制系统应独立管理；

5 执行装置的连接线缆位于该出入口的受控区以外的部分 应封闭保护。

3.5.4  停车库(场)安全管理系统设计应根据车辆进出停车库 (场)的安全管理要求，选择适当类型的识读、控制与执行装置，具 备对进出的车辆进行识别、通行控制和信息记录等功能，并应符合 下列规定：

1  系统应能通过对车辆的识读做出能否通行的指示；

2 执行装置应具有防砸车功能；

3  执行装置应具有在紧急状态下人工开启的功能。

3.5.5  安全检查系统设计应根据保护对象对人员、车辆和禁限带 物品的安全管理要求，选择相应的设备，具备对进入保护单位或区 域的人员、物品、车辆进行安全检查，对禁限带的爆炸物、武器、管 制器具或其他违禁品进行探测、显示、报警和记录的功能，并应符 合下列规定：

1  当选择成像式人体安全检查设备时，应对人体隐私部位的

· 9 ·

图像采取保护处理措施；

2  当微剂量X射线安全检查设备正常工作时，工作人员工 作位置周围剂量当量率不应大于0.5pSv/h;

3  系统应配备防爆处置设施。

3.5.6  楼寓对讲系统设计应根据安全管理要求，选择对讲或可视 对讲设备，具备被访人员通过音视频方式确认访客身份、控制开启 出入口门锁的功能，并应符合下列规定：

1  访客呼叫机与用户接收机之间应具有双向对讲功能；

2  当受控门开启时间超过预设时长、访客呼叫机防拆装置被

触发时，应能够发出现场警示信息

3.5.7  电子巡查系统应能按照预先编制的巡查方案，实现对人员 巡查的工作状态进行监督管理，具有巡查路线、巡查时间、巡查人 员设置和统计报表等功能。在线式电子巡查系统应能对不符合巡 查方案的异常情况及时报警。

4  工 程 施 工

4.0.1  安全防范工程应按深化设计文件进行施工乙

4.0.2  应在施工前查验进场设备和材料及其质量证明文件，并应 在查验合格后安装。

4.0.3  隐蔽工程应进行工序验收，验收合格后方可进行下一道

工序。

4.0.4  安全防范工程的线缆接续点、线缆两端、线缆检修孔、分支 处等应统一编号，并设置永久标识。

4.0.5  文物保护单位的安全防范设备安装、管线敷设应采取对文 物本体和文物风貌的保护措施。

4.0.6  在易燃、易爆等特殊环境中安装安全防范设备时，应根据 危险场所类别采用相应的施工工艺，

4.0.7  安全防范工程初步验收通过或项目整改完成后，应进行系 统试运行，时间不应少于30d。

5   工 程 检 验 与 验 收

5.0.1  高风险保护对象的安全防范工程应进行检验。

5.0.2  工程检验时，应对系统功能、性能等进行检验。

5.0.3  工程竣工后应组织竣工验收，包括施工验收、技术验收和 资料审查。

5.0.4  工程竣工验收应对工程质量做出验收结论。

5.0.5  工程竣工验收合格后，施工单位应整理、编制、移交完整的 工程竣工资料，并将安全防范系统正式交付使用。验收不合格的 工程不应交付使用。

6   系 统 运 行 与 维 护

6.0.1  安全防范工程竣工移交后，应开展安全防范系统的运行与 维护工作。

6.0.2  应制订安全防范系统运行与维护方案，建立人员、经费、制 度和技术支撑在内的运行维护保障体系

6.0.3  系统运行工作应确认作业内容，编制作业指导文件，制订 日常管理、值机、现场处置、安全保密、培训和考核等制度。

6.0.4  同时接入监控中心和公安机关接警中心的紧急报警，监控 中心值机人员应核实公安机关是否收到报警信息。

6.0.5  应按照系统维护工作方案，开展日常维护、故障处理、特殊  时期保障等工作。特殊时期应采取加强工作协调、增加维护人员、 补充备品备件等保障措施。