文件

昆综办 [2010] 30号

关于印发《昆山市居民住宅小区安全技术

防范设施建设和管理实施意见》的通知

昆山经济技术开发区、花桥经济开发区、昆山高新区、旅游度假区、各镇、市各部委办局，各房地产开发企业、各安防设计施工单位、各有关单位：

为进一步规范和加强昆山市居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理工作，增强居民住宅小区安全防范能力，保护居民人身、财产安全，现将《昆山市居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理的实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

特此通知。

昆山市社会治安综合       昆山市公安局       昆山市规划局

治理委员会办公室

昆山市住房和城乡建设局                      昆山市物价局

二○一○年十一月二十六日

抄报：苏州市社会治安综合治理委员会办公室、苏州市公安局、苏州市规划局、苏州市住房和城乡建设局、苏州市房产管理局、苏州市物价局、昆山市综治委成员单位。

| 主题词: | 城乡建设 住宅 技防 管理 通知 |
| --- | --- |

（共印100份）

昆山市居民住宅小区

安全技术防范设施建设和管理实施意见

为了进一步加强我市居民住宅小区（含动迁小区）安全技术防范设施的建设和管理，增强居民住宅小区安全防范能力，保护居民人身、财产安全，根据建设部GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》、苏综治办［2010］100号《关于进一步加强全省城镇居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理工作的指导意见》、苏综委办［2006］3号《关于居民住宅小区安全防范设施建设和管理的意见》及有关行业标准的规定，结合我市实际情况，特制定本意见：

一、居民住宅小区技防设施建设和管理的原则和目标

居民住宅小区（含动迁小区）安全技术防范设施，主要是指周界报警系统、视频监控系统、楼寓对讲系统（含门禁系统）、住户防盗报警系统（含紧急求助装置）、电子巡更系统、车辆管理系统、监控中心等防范设施。住宅小区安全防范设施的设计，应遵从人防、物防（防盗门等）、技防有机结合的原则，在设置物防、技防设施时，应考虑人防的功能和作用。住宅小区技防设施的基本配置应符合附表1的规定。居民住宅小区的安全技术防范设施建设应纳入其整体规划方案之中。安全技术防范工程，必须与住宅小区建设工程同步设计，同步施工，同步验收，同时投入使用。

居民住宅小区建设项目设计规划方案批准后，开发商在向昆山市规划局申办工程规划许可证之前，其安全技术防范设施的设计方案应到昆山市公安局技防管理部门备案，并取得备案征询意见受理单。市建设部门凭市公安局技防管理部门的安防系统论证合格意见，方可办理工程施工许可证，对未通过方案论证的不予办理。设计方案的论证由建设单位组织，当地公安机关技防管理部门和一定数量的安防技术专家参加。设计方案论证通过或基本通过后，应严格按设计方案组织实施，对变化较大的需按程序重新审报备案，否则不得交付使用。

一、二级安全防范系统(工程)在系统试运行后、正式验收前，设计、施工单位应向公安技防管理部门申请办理委托系统检测手续，并由公安技防管理部门向检测机构出具检测委托书，委托国家质量监督检验检疫总局、公安部认可的部级以上检测机构对系统设备安装、施工质量、功能、安全性和电磁兼容等项目进行检验。检测要求及费用应列入施工合同中。原则上系统检测报告是系统正式验收的依据之一。

居民住宅小区安全防范设施承接后，设计、施工单位必须到当地公安机关的技防管理部门申报备案。当地公安机关技防管理部门接到申报后应认真审核，对达不到建设能力的设计、施工单位应及时通报建设单位。外省、市来我市承接居民住宅小区安全防范设施建设的，必须先明确安全防范设施建成后承担维护、检修的代理单位（代理单位必须是我市注册公司，从事过安全防范设施的建设，具有相应的资质等级和一定的技术力量）后方可承接。居民住宅小区安全防范设施建成后，由建设单位组织当地公安机关技防管理部门和一定数量的安防技术专家，按照GB 50348-2004《安全防范工程技术规范》第7章、第8章的有关规定对安全防范设施进行验收，验收通过或基本通过后方可交付使用。安全技术防范系统的方案论证与工程验收后，应有评审（验收）小组出具的并经公安技防管理部门备案的《安全防范系统设计方案论证意见书》和《安全防范系统验收意见书》。安全防范设施验收通过或基本通过后，由昆山市公安局技防办出具《安全防范设施备案证明》，建设单位凭此证明和其它相关证明文件到建设局房管处办理商品房交付使用手续。

二、居民住宅小区技防设施建设的具体要求

安全技术防范系统和产品，应符合国家法律法规、行业标准、地方标准和我市有关管理部门的相关规定，产品应有法定检测机构出具的有效检验报告和有关证书。安全技术防范系统的设计应达到本要求，应有严密的施工组织设计方案，并达到规定的验收标准。安全技术防范系统应选用先进、成熟、可靠、主流的技术和设备。要优先选用苏州市公安局技防办和昆山安防协会推荐的主要产品。

建设资金是保证居住小区安全技术防范系统建设质量的重要保证。根据建设部《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》和苏州市公安局技防办《关于进一步贯彻落实〈关于加强居民住宅小区安全防范设施建设和管理的意见〉的通知》的相关要求，新建居住小区资金投入按照小区总建筑面积核算，一星级居住小区每平方米应不低于18元、二星级每平方米应不低于25元、三星级每平方米应不低于30元。独体别墅小区应按照三星级的建设资金要求。经济实用房、廉租房、动迁房类的小区可参照一星级的建设资金要求，但最低应不少于15元。昆山开发区、花桥经济开发区、昆山高新区和各镇在开展动迁小区、老居民住宅小区建设和改造时，应严格落实居民小区技防设施建设标准，落实技防改造资金，确保技防设施建设到位。

- （一）周界报警系统建设要求

周界电子防护系统应沿小区周界（指小区围墙、栅栏、河岸、消防通道等）封闭设置（小区出入口除外，分期交房时包括临时围墙），做到全面设防，无盲区、无死角。为防止误报，提高系统稳定性和可靠性，建议使用电子围栏产品。防区划分应有利于报警时准确定位，入侵报警器实际探测距离不大于70米，24小时设防。监控中心通过显示屏、电子地图或模拟地形图能准确识别、显示周界报警的具体位置，有声、光指示，并具有记录、储存、打印功能。报警响应时间不大于2秒，报警持续时间不小于5秒。系统应具备防拆和断路报警功能。小区周界没有实体围墙的河岸、消防通道等处，建议采取如感应电缆、电子围栏等报警方式，并在上述地区适当位置安装视频监控系统。周界电子防护系统的其它技术要求应符合GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、 GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》、GB10408.1-2000《入侵探测器第1部分：通用要求》、GB10408.4-2000《入侵探测器第4部分：主动红外入侵探测器》、GB12663-2001《防盗报警控制器通用技术条件》、GB/T7946—2008《脉冲电子围栏及安装和安全运行》的有关规定。

- （二）视频监控系统建设要求

住宅小区应安装彩色摄像机或日夜型彩转黑摄像机，摄像机的最大视频探测范围应满足现场监视覆盖范围的要求，监视和记录图像效果应满足有效识别目标的要求，安装效果宜与环境相协调。摄像机监视范围内的环境照度应满足图像清晰的要求，需要时应设置灯光予以补偿。监控图像要达到稳定、清晰，小区全部采用静态全实时录像方式，回放图像达到实用要求，所有监控图像录像保存时间不少于30天。小区出入口、停车场（库）出入口应安装固定方向、焦距的彩色摄像机。住宅小区出入口较宽时，人行通道、车行通道应分别安装摄像机。车行通道应保证每个单向车道至少安装1台摄像机。小区出入口（包括地下车库车辆出入口）的监控回放图像应能全天候清楚地显示所有进出人员体貌特征和出入车辆的车牌号码和车辆外观（颜色）。小区出入口内外、地下车库出入口等重点部位应采用24小时实时4CIF（D1）格式录像方式。地下车库内的主要车道应安装摄像机，监视范围不宜有盲区。小区主要通道应安装摄像机，应能清楚地显示主要通道上所有人员和车辆的活动情况。 各单元电梯轿厢内宜安装视频监控系统，电梯轿厢内的摄像机应安装在电梯门一侧的左上方或右上方的厢顶部，建议配置电梯楼层显示器。小区的会所内宜安装视频监控系统。小区内集中停放超过20辆车的露天停车场，重要设备间，电梯单元一层和地下层的单元（楼栋）口，小区出入口外围应安装视频监控系统。小区出入口及出入口外等重点区域的视频监控系统应与派出所联网。小区周界、住宅楼出入口宜安装视频监控系统。在摄像机的标准照度情况下，电视监控系统图像信号的技术指标应符合附表2的规定。电视监控系统的图像质量要求：在摄像机正常工作条件下监视图像质量不应低于GB50198-1994《民用闭路监视电视系统工程技术规范》中表4.3.1-1规定的五级损伤制的四级要求（见附表3）。

硬盘录像机应达到《GB20815-2006》规定的Ⅱ类机（专业型数字录像设备）或Ⅲ类机（综合型数字录像设备）的A级产品要求。并且硬盘录像机在所有视（音）频通道处于录制状态时，单路监视图像的最低水平分辨力应大于或等于400电视线，单路回放图像的最低水平分辨力应大于或等于300电视线（不小于25帧/秒），信噪比应大于或等于35分贝。硬盘录像机应进行每秒不小于25帧的图像记录；图像记录保存时间不少于30天；记录、回放图像比较清楚；硬盘录像机视频采用H.264或MPEC4压缩技术，支持RS-232及RS485接口，并具有断电自启动功能和远传网络接口。系统记录的图像信息应包含图像编号／地址、记录的日期和时间。宜使用与社会治安监控系统兼容的嵌入式硬盘录像机，以延长系统无故障工作时间和与派出所监控中心的联网调用。数字录像设备的其它技术要求应符合GB20815-2006《视频安防监控数字录像设备》的国家标准。

监控系统超过32路摄像机时应配置电视墙和视频矩阵，监控图像大于128路时应设置联网管理平台。电视墙显示设备数量与摄像机数量之比建议不小于1：8。视频监控系统的其它技术要求应符合GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》和GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》GB20815-2005《视频安防监控数字录像设备》的有关规定。

（三）楼寓对讲（可视）系统建设要求

系统应实现监控中心与住户、小区门口机（围墙机）与住户、楼栋口访客与住户之间的对讲（可视对讲）， 并且做到语音（图像）清晰，无干扰。系统能通过住户对讲分机实现遥控开启单元防盗门门锁的功能。别墅型房屋应安装别墅门前机，除一楼应安装可视（非可视）分机外，二楼以上至少应安装1台可视（非可视）分机。楼寓对讲系统及电控防盗门的安装和使用应符合GA/T72-2005《楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件》和GB/T269《黑白可视对讲系统》等相关规定，当电控防盗门开启时间大于120秒时，管理主机应具有声光告警提示和楼栋单元号显示。对讲系统必须配置备用电源，应满足停电后系统至少可继续正常工作2小时的要求。对讲系统所使用的线缆应满足产品设计要求。高层单元和别墅小区实施时应设置专用设备箱、隔离器等配套设备。每台对讲管理中心机的管理户数不得大于1000户。

（四）住户报警系统建设要求

多层、小高层、高层住宅楼的一、二层住户、与商铺等周界屏障建筑物顶层平台相连层住宅、别墅单元各层为报警层，报警层的所有门窗阳台等均应安装住户报警系统，报警探测器的布置应合理，没有盲区，不应影响住户在室内的正常活动。顶层住户建议安装住户报警系统。报警系统应实现与小区中心控制室联网。住户报警系统应具有外出设防和居家设防功能。别墅型小区建议安装小周界防范报警系统。各住户的卧室和客厅应安装与小区监控中心联网的紧急求助报警装置、紧急求助报警应设置为24小时即时防区。建议其它层住户预留住户报警控制安装接口，应宣传和动员其它层的住户安装与小区中心控制室联网的入侵报警系统。当住户内安装的各类入侵探测器探测到警情或出现故障、紧急报警（求助）装置被启动时，中心报警控制主机应能准确显示报警或故障发生的地址、防区、日期、时间等信息，系统不得有漏报警。报警系统应有自检、巡检功能。系统应能实现各种类信息：防区编号、工作状态（布撤防、报警、旁路、故障等）、时间、部位、报警种类（紧急报警、入侵报警等）的显示和记录。 报警响应时间不大于2秒，报警持续时间不小于5秒。资料要求保留30天以上。住户报警控制键盘与中心报警控制主机应通过敷设专用线缆的方式实现联网。住户报警系统的设计、安装应符合GB50348-2004《安全防范工程技术规范》、GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》及GB10408.1—2000《入侵探测器第1部分：通用要求》、GB10408.5—2000《入侵探测器第5部分：室内用被动红外入侵探测器》、GB10408.6—91《微波和被动红外复合入侵探测器》、GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》的有关规定。

（五）电子巡更系统建设要求

应在小区重要部位和巡更路线上安装巡更站点，具体巡更点的设计应考虑物业公司的要求。监控中心能查阅、打印巡更人员的到位时间，并具有对巡更时间、地点、人员和顺序等数据的显示、归档、查询等功能。采集器应具有防水防暴功能，巡更点应具有防水功能，要求安装非接触式系统。

（六）中心控制室建设要求

中心控制室宜设在小区地理位置的中心，避开噪声、污染和较强电磁场干扰的地方。可与住宅小区管理中心合建。报警应留有接口，监控系统应与当地公安机关联网。应配置可靠的通信工具，发生警情时，能及时向公安机关接处警中心报警。监控中心的面积应严格按照GB50348-2004《安全防范工程技术规范》的规定。一星级居住小区安防控制中心建筑面积应不少于20M2、二星级应不少于30M2、三星级应不少于50M2 。监控中心的温度宜为16～30℃，相对湿度宜为30%～75%。中心控制室的设计、建设，应符合GB50348-2004《安全防范工程技术规范》3.13《监控中心设计》规定。

（七）其他技防系统建设及管线敷设要求

1、住户防盗安全门。进户门应安装具备多方位锁定功能的防盗安全门；住户的防盗安全门的安装和使用应符合GB17565-2007《防盗安全门的通用技术条件》等相关规定。验收时应提交进户防盗门、楼栋单元楼宇对讲防盗门的合格证书和符合规定时间的检测报告，必要时将由国家技术质量监督局进行抽查检测。

2、车辆管理和门禁系统。小区出入口和地下车库出入口应安装车辆管理系统，建议车辆管理系统与门禁系统联动；小区出入口建议安装具有自动记录和识别车牌及前排驾乘人员面貌特征功能的车牌识别系统，车牌信息可自动保存3个月以上。所有门禁记录应保存30天以上。小区泵房、电梯机房、配电房等重要场所应安装与报警系统联网的门禁系统。顶层通向屋顶的出入口、地下车库通往单元的出入口应安装门禁系统，地下车库通往单元出入口的门禁系统要求留有可与消防系统联动的接口；地下车库通往小区出入口宜安装门禁系统，无门禁系统时应安装视频监控系统。

- 3、信息发布系统。小区主出入口处建议安装LED电子公告栏，用于发布小区通知、公告等信息。

4、管线敷设。居民住宅小区安全防范设施建设的布线宜独立敷设，统一规划、统一设计、统一施工。强电管应使用阻燃材料,线材应使用铜质线材。建议使用国标线缆和线管。管线敷设应做到合理、先进、可靠。管线敷设应符合GB50348-2004《安全防范工程技术规范》3.11.5项中的规定。

（八）几种特殊形式住宅及配套项目技防设施建设要求

1、酒店式公寓。酒店式公寓应在各层的楼梯口（电梯厅）安装视频监控系统，清晰记录进出大楼各层的人员的脸部特征。酒店式公寓建议在各层出入口分别安装具有门禁功能的联网对讲系统和电子防盗门；建议在各层公共通道安装视频监控系统。酒店式公寓其它系统参照住宅小区相同系统要求。

2、小区商铺。小区商铺前应安装视频监控系统。应为小区商铺搭建报警系统平台，管线需进户，报警系统终端设备可由商户自行安装。小区商业内街出入口、主要通道、停车场等处的技防建设参照小区出入口要求。办公楼（区域）的技防建设参照上述要求。

3、小区学校幼儿园。小区内建有幼儿园的，其安防系统的建设应参照苏州市公安局《关于学校、幼儿园安全技术防范系统建设的指导意见》执行。

4、老小区安防系统。老居民住宅小区的安全防范系统的建设原则上参照上述要求。

5、其它。对我市其它建设项目，如党政机关、学校、宾馆、医院、大型超市、商场、办公楼等，其安全防范设施的建设（包括方案评审与竣工验收）应参照本意见的内容和规定的程序进行。

三、居民住宅小区技防设施建设维护管理要求

安全防范设施建成后，应明确房产开发商、业主委员会、物业公司和工程施工单位的相关职责，建立完善的售后服务体系，确保系统长期稳定运行，并结合小区的人防、物业措施，发挥居民住宅小区安全防范设施的最大效能。安全防范设施由业主或使用人按规定合理使用与保护，不得破坏或挪作他用，并由物业管理单位统一管理；物业管理单位应依照《江苏省物业管理条例》和物业服务合同的约定，加强对安全防范设施的日常维护，保障其正常运行。

建立安全防范设施运行及维护经费的保障机制。根据苏综治办［2010］100号《关于进一步加强全省城镇居民住宅小区安全技术防范设施建设和管理工作的指导意见》和《苏州市住宅区物业管理条例》相关规定，安防设施的日常运行维护应由物业服务企业实施，其费用属于公共物业服务费的列支范畴；运行、维护收费标准应符合有关规定；安全防范设施的更新、改造费用，经业主大会同意后，可从住宅公用设施设备维修基金中列支；小区安防系统的升级、改造应委托具有相应的资质等级、具有一定技术力量的专业公司承担。小区安防系统的升级、改造工程在施工前方案应征求当地公安机关的意见或进行方案论证；工程竣工时应通过由该小区业主委员会组织公安局技防办和安防专家参加的系统检查验收。

为确保新建小区安防系统稳定可靠运行，新建小区安防系统免费维保期应不少于二年。免保期届满前，应由开发商或物业公司与专业维护公司签订维护合同。专业维护公司应为本地企业，外地来昆公司的，则必须在昆山设立固定维护点或有代理机构的。以上有关售后服务内容应在竣工资料中体现。居民住宅小区技防设施的管理和应用要建立考核奖惩机制。当地的公安派出所和综治部门是监督和考核的主要职能部门，对辖区内的技防设施使用情况定期组织检查，并及时通报检查情况。

本实施意见自2011年2月1日起执行。

附表1：住宅小区安全技术防范设施基本配置表

| 序号 | 项目 | 安装区域 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界报警系统 | 小区周界：围墙（栅栏）、河岸、消防通道等 | 应设 |
| 2 | 视频监控系统 | 小区出入口 | 应设 |
|  |  | 小区出入口外围 | 应设 |
|  |  | 停车场（库）出入口 | 应设 |
|  |  | 电梯单元的一层、地下层单元出入口 | 应设 |
|  |  | 小区沿街商铺 | 应设 |
|  |  | 大范围停车场 | 应设 |
|  |  | 楼栋（单元）出入口 | 宜设 |
|  |  | 主要通道 | 应设 |
|  |  | 电梯轿厢内 | 宜设 |
|  |  | 周界 | 宜设 |
|  |  | 酒店式公寓各层出入口 | 详见说明 |
| 3 | 楼寓对讲（可视）系统 | 小区出入口、中心控制室、楼栋口与用户之间 | 应设 |
|  |  | 单元（楼栋）口安装符合安全要求的电控门 | 应设 |
|  |  | 酒店式公寓各层出入口 | 宜设 |
| 4 | 进户门 | 入户防盗安全门 | 应设 |
| 5 | 门禁系统 | 小区泵房、机房等设备间 | 应设 |
|  |  | 小高层、高层顶层通向屋顶平台的出入口、电梯机房 | 应设 |
|  |  | 地下车库（自行车库）到单元的出入口 | 应设 |
|  |  | 地下车库（自行车库）到小区的出入口 | 宜设 |
| 6 | 电子巡更系统 | 小区周界、主要设施、主要通道等重点部位 | 应设 |
| 7 | 紧急求助装置 | 住户的客厅、主卧室 | 应设 |
| 8 | 住户报警系统 | 一、二层住户门、窗、阳台等全面设防 | 应设 |
|  |  | 顶层住户门、窗、阳台等全面设防 | 宜设 |
| 9 | 车辆管理系统 | 小区出入口 | 应设 |
|  |  | 地下车库车辆出入口 | 应设 |
|  |  | 车牌识别系统 | 宜设 |
| 10 | 信息发布系统 | LED电子公告栏 | 宜设 |
| 11 | 中心控制室（值班室） | 住宅小区内 | 应设 |
| 12 | 报警、布撤防记录30天以上 | 监控中心 | 应设 |
|  | 视频录像保存时间大于30天 |  | 应设 |
|  | 与派出所联网 |  | 应设 |
|  | 有线、无线专用通讯工具 |  | 应设 |
|  | 门禁、防盗、备电、接地、避雷、消防设施、空调、内部监控 |  | 应设 |

附表2：系统图像信号的技术指标

| 项 目 | 指标值 |
| --- | --- |
| 复合视频信号幅度 | 1Vp-p±3dB VBS |
| 黑白电视水平清晰度 | ≥400TVL |
| 彩色电视水平清晰度 | ≥270TVL |
| 黑白电视灰度等级 | ≥8级 |
| 随机信躁比 | ≥36dB |

附表3：五级损伤制评分

| 图像等级 | 图像质量损伤主观评价 |
| --- | --- |
| 5 | 不觉察 |
| 4 | 可觉察，但并不令人讨厌 |
| 3 | 有明显觉察，令人感到讨厌 |
| 2 | 较严重，令人相当讨厌 |
| 1 | 较严重，不能观看 |